## DeltaV
Trifásico |  |  |  |  | Monofásico
Datos de la Carga |  |  |  |  | Datos de la Carga
Potencia | 150 | kW |  |  | Potencia | 10 | kW
Tensión Nominal | 380 | V |  |  | Tensión Nominal | 220 | V
Cos φ | 0.8 |  |  |  | Cos φ | 0.8
I | 284.8768 | A |  |  | I | 56.8182 | A
Datos del Conductor |  |  |  |  | Datos del Conductor
Sección | P25 | mm2 |  |  | Sección | S25 | mm2
Longitud | 35 | m |  |  | Longitud | 22 | m
Tipo de Conductor | 1 |  |  |  | Tipo de Conductor | 1
Cantidad de Conductores por Fase | 1 |  |  |  | Cantidad de Conductores por Fase | 1
r | 1.394 | mΩ/m |  |  | r | 0.933 | mΩ/m
x | 0 | mΩ/m |  |  | x | 0.154 | mΩ/m
ΔV | 19.2592 | V | 360.7408 | Volt | ΔV | 2.097 | V | 217.903 | Volt
ΔV % | 5.0682 | % | Exedido Ilum | Exedido F.motriz | ΔV | 0.95318 | %
ΔV % Arranque | 35.4775 | % | Exedido
ΔV % Admisibles (Asociación Electrotécnica Argentina)
ΔV % < 3 % para Iluminación
ΔV % < 5 % para Fuerza Motriz
ΔV % < 15 % para Fuerza Motriz durante el Arranque
CALCULO DE CONDUCTORES
Note on C12: 1 = Unipolar 2 = Bi, Tri o Tetrapolar
Note on I10: P = Preensamblado S = Sintenax
Note on I12: 1 = Unipolar 2 = Bipolar
Note on B19: Sólo para Fuerza Motriz (Cargas Puntuales)
Note on C10: P = Pre ensamblado S = Sintenax

## Datos Cables
|  | 4 | 1
Conductor | R | X | X | Material | Tipo de conductor
S1.5 | 15.9 | 0.108 | 0.191 | Cobre | 1
S2.5 | 9.55 | 0.0995 | 0.19 | Cobre | 2
S4 | 5.92 | 0.0991 | 0.189 | Cobre
S6 | 3.95 | 0.0901 | 0.18 | Cobre
S10 | 2.29 | 0.086 | 0.17 | Cobre
S16 | 1.45 | 0.0813 | 0.162 | Cobre
S25 | 0.933 | 0.078 | 0.154 | Cobre
S35 | 0.663 | 0.076 | 0.147 | Cobre
S50 | 0.464 | 0.0777 | 0.143 | Cobre
S70 | 0.321 | 0.0776 | 0.142 | Cobre
S95 | 0.232 | 0.0733 | 0.139 | Cobre
S120 | 0.184 | 0.0729 | 0.139 | Cobre
S150 | 0.15 | 0.072 | 0.139 | Cobre
S185 | 0.121 | 0.072 | 0.137 | Cobre
P2x4 | 5.92 | 0.0991 |  | Cobre
P4x6 | 3.95 | 0.0901 |  | Cobre
P4x10 | 2.29 | 0.086 |  | Cobre
P25 | 1.394 | 0.0973 |  | Aluminio
P35 | 1.008 | 0.088 |  | Aluminio
P50 | 0.745 | 0.086 |  | Aluminio
P70 | 0.515 | 0.085 |  | Aluminio
P95 | 0.373 | 0.084 |  | Aluminio
S = Conductor tipo Sintenax
P = Conductor Preensamblado

## Tabla Coseno Seno
Coseno φ | Seno φ
1 | 0
0.9 | 0.43589
0.8 | 0.6
0.7 | 0.71414
0.6 | 0.8
0.5 | 0.86603
0.4 | 0.91652
0.3 | 0.95394
0.2 | 0.9798
0.1 | 0.99499
0 | 1